## Foco 1
GRUPO | Numeral o artículo del criterio de evaluación | Situación o escenario donde surgió la discrepancia. | Diferencias en la interpretación (ejemplo: criterio A vs criterio B). | Entendimiento o interpretación del experto del GTA que reporta. | CRITERIO UNIFICADO (GTA)
C | 4.3.8.1 | Calificación del diseño | Algunos expertos técnicos consideran dentro de su rol que se haya calificado el diseño por parte del Ing Inspector/Otros no los consideran relevante | El experto reporta que no es relevante que se haya revisado el contenido del diseño en el ejercicion de la Inspección | El numeral 4.3.1 literales H, K y L establece que los diseños son elementos para definir la conformidad de la instalación con el Reglamento, estos no constituyen el único objeto del dictamen, sino que forman parte integral del mismo. En concordancia con lo mencionado RETIE 2024, se considera pertinente que el diseño sea objeto de revisión. Adicionalmente, se aclara que el diseño debe corresponder a la instalación evaluada, contener los elementos efectivamente implementados y mantener coherencia con la obra ejecutada. Los numerales relacionados no excluyen su revisión, sino que, por el contrario, exigen que el organismo asegure trazabilidad entre el diseño y la instalación. En ese sentido, la revisión del diseño es parte esencial de la labor del organismo de inspección, quien debe verificar que este sea completo (declaración del diseñador y diseños definitivos, declaración del constructor, declaración de operación y mantenimiento cuando aplique, y certificados de producto con sus anexos), aplicable a la instalación y coherente con los elementos presentes en ella.
C | 3.12.4 | Medida de Resistencia de puesta a tierra | Para instalaciones energizadas algunos expertos consideran que la medida se debe hacer con un telurómetro de alta frecuencia, otros consideran que es indiferente hacerlo con cualquier equipo de medida, bien sea de alta frecuencia o de baja frecuencia. | El experto reporta que la frecuencia no es lo importante, que lo importante es el valor de la resistencia medida. | ONAC en sus evaluaciones ha exigido lo establecido en el RETIE en el numeral 3.12.4.2 que permite el uso de telurómetros tanto de alta como de baja frecuencia. Para la medición se pueden utilizar los métodos especificados en la norma IEEE 81 o las que el RETIE permita (siempre que cumpla las condiciones del reglamento y se encuentre documentada la medición).
C | 3.12.4 | Medida de Resistencia de puesta a tierra | En la medida de resistencia de puesta a tierra, en instalaciones de alta tensión, el método pide que se utilice un equipo con capciadad de inyectar 50 A o el 1% de la corriente de corto circuito. Algunos expertos aceptan telurétros convencionales (Baja frecuencia, Alta frecuencia) o equipos que inyecten cualquier corriente y no se fijan en la corriente inyectada, sino, en el valor medido. | El experto considera que lo que interesa en el valor medido que debe ser comprardo con el de referencia. | De acuerdo con lo establecido en el RETIE numeral 3.12.4.3, no se limita el uso de un equipo específico para la medición, procurando la capacidad mínima de inyección de 50 A y o el 1% de la corriente de corto circuito. En cuanto al método de medición, el RETIE permite el uso de diferentes métodos, incluyendo los definidos en normas técnicas internacionales, regionales o nacionales (NTC), siempre y cuando estén debidamente avalados y se deje constancia escrita del método utilizado y la norma aplicada, conforme a lo señalado en el literal f.
C | Anexos | Alcance del dictamen de Inspección | Expertos cosideran que en el alcance se puede incluír varios tipos de instalaciones, inclusive mezclar "procesos" de instalaciones o básicas y especiales. | El experto declara que lo importante es que esté dentro del alcance el detalle. | Con base en la revisión de los numerales 4.3.1 literales r y w del RETIE y lo establecido en la ISO/IEC 17020, se concluye que el dictamen de inspección para uso final debe emitirse en función de la cuenta, es decir, de manera individual para cada instalación asociada a una cuenta específica. Por tanto, aunque dentro de una misma cuenta puedan coexistir distintos tipos de instalaciones o procesos (básicos y especiales), el organismo de inspección debe garantizar que cada componente esté claramente identificado, que se diligencien los formatos correspondientes y que la trazabilidad técnica quede documentada. En caso de alguna observación adicional, podría registrarla en el dictamen de inspección (sección f). En síntesis, sí se puede emitir el dictamen en función de la cuenta, siempre que el alcance y los elementos inspeccionados estén debidamente registrados y cumplan con las condiciones establecidas en el RETIE.
C | Anexos | Vigencia del dictamen | No se incluye la vigencia en las observaciones del dictamen, algunos expertos solicitan explicitamente la inclusión de esta fecha y la de inspección. | El experto considera que no es importante incluir la vigencia de¿¿en el campo de observaciones del dictamen | Se concluye que no es necesario incluir la vigencia del dictamen, dado que ni el RETIE ni la ISO/IEC 17020 lo exigen. Solo deben registrarse las fechas de emisión y de inspección, conforme al requisito 7.4.2 de la norma ISO/IEC 17020:2012.
C | 3.2.2. | Responsable de la construcción | Algunos expertos no aceptan que para instalaciones con una capacidad mayor a 7 KVA´s figure como responsable de la construcción un técnico electricista, otros expertos si lo permiten | El Experto argumenta que no hay restricción para que un técnico figure como responsable de cualquier instalación independeinte de la capacidad de la misma. | No existe una restricción que impida a un técnico electricista figurar como responsable de la construcción de una instalación siempre que la matricula profesional cuente con el alcance para tipo de instalación que se está evaluando.
C | 3.2.2. | Responsable de la construcción | Algunos expertos aceptan que para instalaciones especiales de cualquier capacidad, figure como responsable de la construcción un técnico o un tecnólogo electricista. Otros no lo permiten | El experto argumenta que es permitido y que como es construcción cualquier actor (técnico/tecnólogo/Ingeniero), pueden figurar como responsables de la construcción. | No existe una restricción que impida a un técnico electricista figurar como responsable de la construcción de una instalación siempre que la matricula profesional cuente con el alcance para tipo de instalación que se está evaluando.
C | 3.3.1.1 | Responsable del diseño | Algunos expertos técnicos permiten que cuando el diseño es hecho por un Ingeniero, no puede figurar como responsable de la construcción un técnico, otros si lo permiten. | El experto argumenta que si el diseño es hecho por un Ingeniero, el competente para hacer la lectura, interpretación y hasta la propuesta de modificaciones no es un técnico o un tecnólogo, debe ser un Ingeniero. | En lo que se refiere al responsable de la construcción, de parte de ONAC no hay restricción que sea un técnico o Tecnólogo el que la realice la mientras que en su matrícula profesional se encuentre el alcance para el tipo de instalación.
C | 4.3.9. | Muestreo | Algunos expertos permiten hacer muestreo no en los mismos epacios, sino en diferentes y hasta en cuentas diferentes (en un edificio de apartamentos inspeccionar algunos de ellos) | El experto argumenta que en todos los casos se debe permitir el muestreo. | De acuerdo al numerales 4.3.1 literal r se debe inspeccionar cada instalación asociada a cada cuenta, y se permite un muestreo al interior de cada cuenta y según el procedimiento que haya definido el organismo para dar cumplimiento al numeral 7.1.2 de la norma ISO 17020.
A | ILAC P15, art. A n2 | En la última auditoría de ampliación a Retie 2024 el auditor considera que el trabajo de los inspectores freelance entra en conflicto con la actividad del organismo de inspección porque en su razón social pueden hacer actividades diferentes a inspección (como diseño o construcción de instalaciones eléctricas). | Consideramos que el criterio del ente evaluador no es correcto debido a que la norma menciona conflicto con los “ítems inspeccionados”, es decir aquellas instalaciones que fueron contratadas para ser inspeccionadas por el organismo y en las cuales no puede participar ningún inspector que tenga relación con dichos proyectos, sin embargo el evaluador considera que cualquier proyecto susceptible a ser inspeccionado representa un conflicto. |  | Se da lectura a la guía de interpretación que indica la ILAC p15 en su Anexo A – Requisitos de independencia para los Organismo de Inspección: "(...) Los ítems en estos casos son aquellos especificados en el certificado/anexo del Organismo de Acreditación con respecto al alcance Acreditado del Organismos de Inspección (por ejemplo, recipientes sometidos a presión). An2 También se considera como actividad conflictiva la provisión de consultoría en el diseño, fabricación, suministro, instalación, compra, propiedad, uso o mantenimiento de los ítems inspeccionados." Por lo tanto, la restricción aplica sobre los ítems especificados en el certificado de acreditación del organismo. Los organismos de inspección no pueden inspeccionar ítems en los que su personal —incluyendo inspectores freelance— tenga participación en actividades de diseño, construcción, mantenimiento u otras relacionadas, independientemente de que la instalación específica no haya sido intervenida directamente por dicho personal, siempre que dicha actividad esté dentro de la competencia autorizada del inspector.
A | Resolución 40304 art. 1 | Si bien esta es una Resolución del Ministerio y no existe aún discrepancia con los lineamientos de Onac, tenemos dudas acerca de la forma en que se va a evaluar la aplicación de estos requisitos debido a que según el periodo de transitoriedad los organismos acreditados sólo bajo la Resolución 90708 pueden seguir emitiendo certificaciones bajo esta resolución por lo que resta del año, entonces ¿las obras que se certifican hoy y fueron construidas bajo Retie 2024 no pueden certificarse con estos organismos?, ¿Es obligación de los proyectos nuevos certificarse únicamente con organismos ya certificados en Retie 2024?, ¿en las auditorías de renovación para los organismos Onac verificará que no se haya incurrido en este error?. |  |  | 1. Los organismos acreditados únicamente bajo la Resolución 90708 no pueden inspeccionar ni emitir dictámenes sobre instalaciones a las que les aplique el RETIE 2024, ya que no poseen la competencia ni el alcance acreditado para ello. 2. Las instalaciones que iniciaron su construcción antes de finalizar la transitoriedad declarando cumplimiento bajo el RETIE 2013, pueden continuar siendo inspeccionadas bajo los criterios de dicha versión, incluso si el periodo de transitoriedad ya finalizó, no obstante, el dictamen de inspección se emitirá en RETIE 2024, en concordancia con la Resolución No. 40304 de 2025. 3. Las instalaciones cuya declaración de cumplimiento indique expresamente que se acogen al RETIE 2024 pueden ser certificadas conforme a esta versión, siempre que el organismo de inspección cuente con acreditación vigente bajo la Resolución 40117 de 2024 (RETIE 2024).
A | Resolución 40117, art. 3 Disposiciones transitorias | El acta de inicio de obra no es un documento normalizado y no existen directrices acerca de su contenido y estructura, por lo cual varios proyectos están entregando un documento donde sólo indican que el proyecto fue construido antes de abril de 2024 para acogerse a la resolución 90708. ¿Existirá algún criterio de aceptación por parte de ONAC a la hora de verificar proyectos certificados por organismos de inspección donde este documento no tenga por ejemplo una firma certificada?. |  |  | Nota: La Resolución No. 40317 de 2025 permite que las instalaciones construidas hasta el 31 de dic de 2025, podrán demostrar el cumplimiento de los requisitos de la Res No. 90708. (No hasta abril de 2024 como dice el comentario). Si bien el RETIE no establece un modelo o exigencia específica para este documento, el organismo debe verificar la integridad y autenticidad de la información conforme a lo dispuesto en el numeral 7.1.6 de la ISO/IEC 17020 y a lo indicado en la Resolución 40310 de 2024, que exige la verificación de los soportes aportados. Por tanto, no se exige que el acta cuente con una firma certificada, pero el organismo debe aplicar criterios definidos para confirmar la existencia del documento y que contenga la información coherente correspondiente a la obra.
A | RAC 3.0-01 Art. 6.4.2. Evaluación in situ | En la aplicación de este artículo se presentan dos situaciones con las cuales estamos en desacuerdo: primero, la solicitud de los tipos de proyectos para las testificaciones se hace con muy poco tiempo y es muy complejo conseguir los permisos y accesos en las fechas exactas. Segundo, los tipos de proyectos solicitados algunas veces son de difícil consecución (por ejemplo una instalación hospitalaria) y se dificulta de gran manera poder tener acceso a ciertos tipos de instalaciones muy complejas. | Consideramos que la verificación in situ permite evidenciar el desempeño del inspector en las actividades propias e inherentes a la inspección, las cuales son idénticas para cualquier tipo de instalación; revisar una instalación especial o una instalación básica solo difiere en los aspectos técnicos a verificar pero en lo referente al procedimiento en campo las actividades son iguales. La sugerencia que planteamos es que se evalúen los inspectores en proyectos que el organismo de inspección pueda conseguir y acceder a su conveniencia y los aspectos técnicos específicos de alcances de mayor complejidad se evalúen por medio de entrevistas y revisión de registros de proyectos ya ejecutados. |  | Una vez el organismo recibe la notificación de la evaluación —lo cual ocurre con varios meses de anticipación— puede revisar su ciclo, identificar qué tipos de proyectos faltan por ser testificados y preparar con antelación los accesos, permisos y disponibilidades, presentando estas opciones al equipo evaluador durante la etapa 1. Esta práctica ya se acepta y facilita la planeación, evitando solicitudes de último minuto y permitiendo que la selección de instalaciones sea coherente con la realidad operativa del organismo. Esto no elimina la posibilidad de que ONAC solicite instalaciones específicas en función del riesgo o del ciclo, pero sí permite que el organismo tenga una participación activa en la definición de los escenarios y reduzca la dificultad de conseguir proyectos altamente complejos. Para el 2026, ONAC podrá explorar la estrategia de testificación que lleva el esquema de producto (CPR) y la programación que se realiza en el esquema de certificación de personas (OCP).
A | ISO 17020 – 6.2.9 “Cuando sea pertinente, los equipos deben someterse a comprobaciones internas entre recalibraciones periódicas.” | Evaluación de seguimiento ONAC | Hay discrepancias sobre si los equipos o elementos utilizados durante las comprobaciones internas deban encontrarse calibrados, algunos auditores indican que sí, otros que no, pero no hay un criterio claro en este aspecto. Esto, dado a que no existe una definición o aspecto que aclare en documentos soporte como el ILACP15, ISO 17020, VIM, RETIE y otros documentos de metrología que puedan soportar esta actividad | las comprobaciones internas deben realizarse mediante un equipo o elemento calibrado para los equipos con que se realizan las inspecciones y registran medidas significativas | No existe obligación normativa de exigir que los equipos o elementos utilizados para las comprobaciones internas estén calibrados. Por tanto, los evaluadores no deberían solicitar evidencia de calibración para estos elementos, a menos que el mismo organismo haya establecido voluntariamente dicha exigencia en sus procedimientos internos, caso en el cual se evaluará el cumplimiento de lo que el organismo definió. ONAC retroalimentará a los EL sobre esta armonización y el esquema de OIN buscará un concepto de calibración sobre estos patrones utilizados en las comprobaciones internas.
B | Artículo 4.3.1. Inspección con fines de certificación literal n | ¿Cuál será la evidencia respecto a la validación de los certificados bajo la Resolución 90708 de 2013? | • Hay incertidumbre sobre si para las inspecciones los certificados de conformidad de productos o dictámenes de inspección emitidos bajo la 90708 siguen siendo válidos después de ciertos plazos transitorios. RTA: Importante tener en cuenta la transitoriedad que otorga la Res. 40304 de 2025. • ¿Las actas de inicio y demás documentos soportes por parte de los clientes de OEC, bastarán para poder dar continuidad a procesos de inspección en obras que iniciaron antes de la entrada de la resolución 40117? RTA: Si, en el que se evidencie como mínimo el acta de inicio de obra firmada de la construcción eléctrica y/o el contrato de obra, en el que se evidencie la fecha exacta de inicio de construcción de la instalación eléctrica. ¿se obligará a los clientes a actualizar diseños, materiales, instalaciones, personal y demás relacionados con los procesos de inspección bajo la resolución 40117, así sus procesos hayan iniciado antes de la entrada en vigencia de esta resolución y no hayan terminado al 31-12-2025 (fin de la transición)? RTA: No, las instalaciones iniciadas antes de finalizar la trasitoriedad, podrán temrminarse con el RETIE 2013. | Se deben haer validos lso certificados de producto siempre y cuando las facturas u ordenes de compra garanticen la compra dentro del periodo certificado, (el OEC debera conservar los registros que considere convenientes de la verificación) | El reglamento exige que el organismo de inspección mantenga archivos de los certificados de producto utilizados en la instalación. Si bien no especifica de manera explícita que deban conservarse los anexos o documentos complementarios, es importante reconocer que un certificado de producto puede incluir información adicional relevante para demostrar la correspondencia entre el producto instalado y el producto certificado, además de incluir información de valor sobre el producto. En ese sentido, para cumplir adecuadamente con el artículo 4.3.1 del RETIE, se recomienda que los organismos conserven toda la información asociada al certificado que sea necesaria para demostrar la conformidad del producto y verificar que la referencia instalada coincida con la referencia certificada. El organismo define en sus métodos y procedimientos cómo verificará la vigencia del certificado del producto, y podrá incluir la orden de compra, la factura u otro documento o mecanismos que permita corroborar que el producto instalado fue adquirido dentro del periodo de validez del certificado que lo soporta. La conformidad del producto en la instalación no se evalúa de manera aislada, sino en función de su compatibilidad con los requisitos técnicos exigidos para la instalación según el RETIE vigente. Es decir, que los productos certificados en RETIE 2013 son válidos para instalaciones de RETIE 2013 y los productos certificados en RETIE 2024 son válidos para instalaciones en RETIE 2024.
B | Artículo 4.3.3. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Inspección y Laboratorios de calibración D Y G | • De acuerdo a las resoluciones como se verificará si los inspectores y director técnico tienen certificado de competencia vigente, matrícula profesional, experiencia exigida, etc. Algunos organismos de inspección no han actualizado ese personal bajo los nuevos requisitos de 40117 (o están en proceso) y hay dudas sobre si pueden operar y que pasa si no hay organismos o si estos ya no existen. | • Al existir una actualización en la norma de competencia laboral, la cual tiene por Código 280101182 en su versión 2 – “Inspeccionar instalaciones eléctricas según reglamento técnico de instalaciones eléctricas” – fecha de emisión 23-04-2025 – con los ámbitos que se indican en la resolución 40117, ¿se les solicitará por parte de ONAC a los OCP, actualizar sus alcances de acreditación con base en esta nueva norma de competencia laboral? ¿Esto afectará los procesos de quienes ya se certificaron o se encuentran en proceso de certificación como inspectores bajos los requisitos de la resolución 40117? ¿Se incurrirá en sobre costos en los procesos de certificación de personal relacionado con inspección, los cuales tendrán que asumir OEC, profesionales (inspectores como DT)? ¿Se tendrá en cuenta para los tiempos de transición de las resoluciones este punto? |  | A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40117 de 2024, ONAC verifica que los inspectores y directores técnicos de los organismos de inspección cuenten con certificado de competencia vigente y aplicable a los ámbitos de actuación definidos en dicha resolución, así como con los requisitos profesionales exigidos (matrícula, experiencia, etc.), en función del alcance acreditado del organismo. En este sentido, los organismos de inspección deben asegurar que su personal se encuentre actualizado conforme a los nuevos requisitos. Los OCP definen su esquema de certificación de competencias que deberá ser aplicado a los inspectores que desean actualizar su certificación bajo el modelo establecido en la Resolución 40117 de 2024.
B | 4.3.8.2. Construcción | • En instalaciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones, se exige declarar la fecha de inicio de obra eléctrica y anexar soportes como contrato de obra o acta de inicio de etapa constructiva. Algunos organismos o solicitantes tienen dificultad para cumplir con esos documentos si no los tienen formales. | • Hay ambigüedad sobre qué se entiende exactamente por “inicio de etapa constructiva eléctrica”: ¿cuando se hace diseño? ¿cuando se contrata obra? ¿cuando llegan materiales? ¿cuando se hace la primera instalación eléctrica? Esa definición cambia la aplicación del transitorio. |  | En concordancia con la Resolución 40304 de 2025, se debe evidenciar la fecha exacta de inicio de construcción de la instalación eléctrica en el acta de inicio de la obra eléctrica o en el contrato de obra.
B | Artículo 4.2.5. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación y Laboratorios ISO 17020 – 6.2.6 | ¿Qué equipos deben calibrarse obligatoriamente? | Hay discrepancias sobre si equipos de uso auxiliar (multímetros de apoyo, detectores de tensión no contactivos, luxómetros, etc.) también requieren calibración bajo acreditación o basta con verificación interna |  | El criterio para definir si un equipo requiere calibración bajo acreditación debe basarse en si dicho equipo tiene influencia significativa en la decisión de conformidad o no conformidad de un requisito técnico–legal del RETIE. En consecuencia, los equipos utilizados para medir variables cuya magnitud determina directamente el cumplimiento o incumplimiento de un requisito reglamentario deben contar con calibración vigente y trazable a laboratorios acreditados, conforme a ISO/IEC 17020 numeral 6.2.6. Por el contrario, "los equipos de uso auxiliar o de apoyo" que no determinan por sí mismos la decisión de cumplimiento, no requieren necesariamente calibración acreditada. En todos los casos, corresponde al organismo de inspección definir, justificar y documentar en su sistema de gestión cuáles equipos tienen influencia significativa y cuáles son no.
B | ISO 17020 – 6.2.9 “Cuando sea pertinente, los equipos deben someterse a comprobaciones internas entre recalibraciones periódicas.” | Evaluación de seguimiento ONAC | Hay discrepancias sobre si los equipos o elementos utilizados durante las comprobaciones internas deban encontrarse calibrados, algunos auditores indican que sí, otros que no, pero no hay un criterio claro en este aspecto. Esto, dado a que no existe una definición o aspecto que aclare en documentos soporte como el ILACP15, ISO 17020, VIM, RETIE y otros documentos de metrología que puedan soportar esta actividad | las comprobaciones internas deben realizarse mediante un equipo o elemento calibrado para los equipos con que se realizan las inspecciones y registran medidas significativas | No existe en el ILAC-P15, la ISO/IEC 17020, CEA 3.0-02, el VIM, el RETIE ni en otros documentos metrológicos aplicables un requisito explícito que exija que los equipos o elementos utilizados para realizar comprobaciones internas deban encontrarse calibrados. En consecuencia, no es obligatorio que dichos equipos cuenten con calibración acreditada, siempre que su uso se limite a comprobaciones internas y no a la medición de magnitudes que determinen directamente la conformidad o no conformidad de una instalación. No obstante, cada organismo de inspección puede definir en sus métodos y procedimientos internos, orientado por la ILAC P15: "6.2.9n1 Cuando el equipo se somete a verificaciones en servicio entre recalibraciones regulares, la naturaleza, frecuencia y criterios de aceptación de tales verificaciones deben ser definidas. " En este caso, la exigencia de calibración no deriva de un requisito normativo, sino del cumplimiento de lo establecido por el propio organismo dentro de su sistema de gestión y en función del riesgo que haya identificado. Por tanto, los evaluadores no deben exigir la calibración de los equipos utilizados en comprobaciones internas cuando esta no esté sustentada en un requisito normativo aplicable ni en los procedimientos definidos por el organismo
C Eduard Arbeláez | Artículo 4.3.1. Inspección con fines de certificación h. La inspección con fines de demostrar la conformidad con RETIE la debe contratar el propietario o representante legal del proyecto donde está incorporada la instalación eléctrica, quien será el dueño del certificado | Confirmar si todos los evaluadores de ONAC consideran que si el servicio de inspección RETIE es contratado por una persona diferente al propietario o representante legal del proyecto es un incumplimiento del organismo de inspección y por lo tanto motivo de no conformidad o, si por el contrario es un incumplimiento del propietario o representante legal y por lo tanto no es motivo de no conformidad para el organismo de inspección. El artículo en cuestión e |  |  | La contratación del servicio de inspección RETIE por una persona diferente al propietario o a su representante legal sí constituye una no conformidad, en la medida en que el reglamento así lo establece. (ver numeral 4.3.1 literal h) No obstante, se conoce que en la práctica existen escenarios en los cuales la contratación es delegada a un tercero (por ejemplo, del propietario hacia constructor, interventor o contratista). En estos casos, el organismo de inspección podrá demostrar el cumplimiento de este requisito solicitando el poder de delegación o que el contrato suscrito entre el contratista y el propietario, contemple la representación formal a través del tercero. Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Energía podrá brindar claridad al respecto al momento de que se le haya elevado la consulta.
A Luis Trujillo |  | ¿Cómo diligenciar en los dictamenes la columna de parametro medido y parametro de referencia? |  |  | La columna de parámetro medido y parámetro de referencia debe diligenciarse para aquellos requisitos que efectivamente requieran medición. Cuando el número de parámetros sea reducido, estos valores pueden registrarse directamente en el dictamen. Si por el contrario los parámetros son numerosos, el organismo de inspección podrá utilizar un formato interno propio, dejando en el dictamen una remisión expresa a dicho documento, conforme a lo establecido en el numeral 4.3.7 literal h del RETIE 2024. Para los requisitos que no impliquen medición, no es obligatorio diligenciar estas columnas, siempre que el organismo pueda demostrar la correcta aplicación del criterio de inspección.